| 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям СПЭФ.407279.002 ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 10.2 Гарантийный срок хранения ( 12 месяцев со дня выпуска из производства. 10.3 Гарантийный срок эксплуатации ( 108 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При отсутствии записи в разделе 15 о дате ввода в эксплуатацию счетчика, гарантийный срок эксплуатации ( 108 месяцев с даты первичной поверки. 10.4 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине покупателя из-за нарушений правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, а также при утере или не заполнении соответствующих разделов настоящего паспорта. 11 УТИЛИЗАЦИЯ 11.1 Специальных требований при применении счетчика и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. 11.2 Утилизация счетчика должна быть выполнена уполномоченной компанией с соблюдением всех действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию. И М 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Счетчик газа малогабаритный СГМ-1,6 заводской № ________________ соответствует СПЭФ.407279.002 ТУ и признан годным для эксплуатации. Штамп ОТК _______________ дата 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ Счетчик на основании результатов Государственной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации. Первичная поверка Поверитель ____________ _______________ МП подпись дата ____________________________________________________________________________ Очередная поверка Поверитель ____________ _______________ МП подпись дата ____________________________________________________________________________ 14 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ Дата продажи _______________ Продавец _______________ Штамп магазина ____________________________________________________________________________ 15 УСТАНОВКА (ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) И СНЯТИЕ СЧЕТЧИКА Дата установки Дата снятия Наименование организации, подпись лица, проводившего установку (снятие) |  | Государственный реестр ЗАО «Счетприбор» средств измерений РФ Россия, 302005, г. Орел, ул. Спивака, 74А № 51490-12 Тел./факс. (4862) 72 44 61; www. schetpribor.ru СЧЕТЧИК ГАЗА малогабаритный СГМ-1,6 (СГМ-1,6 И) ПАСПОРТ СПЭФ.407279.002 ПС 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметра Единица измерения Значение параметра | Минимальный объемный расход, Qmin м3/ч 0,04 Максимальный объемный расход, Qmax м3/ч 1,6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов: Qmin ≤ Q < 0,2·Qmax 0,2·Qmax ≤ Q ≤ до Qmax % ± 3,0 ± 1,5 Цена деления младшего разряда индикаторного устройства м3 0,001 Вес импульса м3 0,01 Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax кПа 5 Потеря давления газа при Qmax, не более кПа 1,3 Температура измеряемой среды º С от - 10 до + 50 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность, не более атмосферное давление º С % кПа от - 10 до + 50 80 от 84 до 106,7 Емкость индикаторного устройства м3 99999,999 Напряжение электропитания от литиевой батареи В 3,6 Срок службы литиевой батареи, не менее лет 12 Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота мм 110 84 82 Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 дюйм 1/2 Масса счетчика, не более кг 0,6 Диаметр условного прохода мм 15 Средний срок службы, не менее лет 12 Средняя наработка на отказ, не менее ч 210000 2 Описание И работа 2.1 Счетчик предназначен для измерения проходящего через него объема газа (природного газа по ГОСТ 5542-87, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других газов, не агрессивных к материалам счетчика) индивидуальными потребителями. 2.2 Счетчик состоит из: струйного автогенератора, заключенного в герметичный корпус с присоединительными патрубками; электронного блока; литиевой батареи для электропитания электронного блока; крышки корпуса с пломбировочным кольцом. 2.3 Применяемый метод измерений – косвенный. Частота и количество автоколебаний, создаваемых струйным автогенератором, пропорциональны расходу и объему газа, прошедшего через счетчик. 2.4 На индикаторном устройстве (ЖКИ) цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки - в долях кубического метра. Наличие начальных показаний обусловлено проведением испытаний и первичной поверки. 2.5 Направление потока газа обозначено стрелкой на корпусе счетчика. 2.6 Рекомендуемая основная нагрузка: 4-х конфорочные газовые плиты с духовкой. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 ПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА 3.1 Для предотвращения несанкционированного доступа к измерительному механизму и индикаторному устройству счетчик подлежит пломбированию. Места расположения пломб и наклеек с оттиском клейм организаций, выполнивших поверку и установку счетчика, предусматриваются в соответствии с рисунком. 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование Количество Счетчик газа СГМ-1,61 1 Паспорт 1 Упаковка 1 Методика поверки2 1 - модификация и наличие монтажного комплекта определяются договором на поставку. 2 - определяется договором на поставку. 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1 Монтаж и обслуживание счетчика должны выполнять только специалисты газового хозяйства, имеющие на это разрешение, в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями отрасли и предприятия, на котором счетчик используется. 5.2 Безопасность эксплуатации счетчика обеспечивается выполнением требований разделов 6 и 7 настоящего паспорта. 5.3 Общие требования безопасности к конструкции счетчиков - по ГОСТ 12.2.003-91. 5.4 Самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ счетчика газа СГМ-1,6 ЗАПРЕЩЕНЫ. 5.5 Категорически запрещается: производить работы по монтажу, демонтажу, устранению дефектов при наличии давления газа в трубопроводе. 5.6 Запорная арматура должна находиться перед счетчиком. При отсутствии потребления газа общий газовый кран должен быть закрыт. 6 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Перед монтажом счетчика необходимо провести его внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и индикаторного устройства. 6.2 Проверить комплектность счетчика, целостность поверительного клейма в виде наклейки или пломбы на защитном кожухе и наличие в паспорте клейма поверителя метрологической службы. В случае повреждения поверительных наклеек и пломб изготовителя счетчик к эксплуатации не допускается! 6.3 Счетчики должны устанавливаться в удобном для снятия показаний и обслуживания месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой окружающего воздуха не ниже минус 10 ºС. 6.4 Рекомендуется установка на газопровод перед счетчиком газа газового фильтра после запорно-регулирующей арматуры. 6.5 Счетчик устанавливается на вертикальном или горизонтальном участке газопровода на расстоянии не менее 300 мм справа или слева или 800 мм над газовой плитой. 6.6 При монтаже счетчиков необходимо: подводящую часть газопровода тщательно очистить; снять заглушки штуцеров счетчика (при их наличии); счетчик присоединить к газопроводу через уплотнительные прокладки, обеспечив герметичность, так, чтобы направление стрелок на корпусе совпадало с направлением потока газа в газопроводе; |  | - затянуть гайки, не допуская значительных усилий и перекосов соединяемых деталей. Величина момента затяжки резьбовых соединений не должна превышать 50 Н(м; включить газ и проконтролировать герметичность соединений; опломбировать место соединения счетчика с трубопроводом; развернуть крышку корпуса с небольшим усилием в удобное для считывания показаний с индикаторного устройства положение (обеспечивается вращение на 350 градусов). Если при повороте крышка корпуса доходит до упора, то для установки в удобное положение индикатор следует развернуть в обратную сторону. 6.7 При установке (снятии) счетчика на газопровод в настоящем паспорте в разделе 15 должна быть сделана соответствующая запись. ВНИМАНИЕ! Счетчик не должен испытывать нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы. ВНИМАНИЕ! После установки счетчика проведение сварочных работ на газопроводе не допускается. 6.8 Подключение к системам дистанционного сбора данных (далее - система) через интерфейс связи импульсного типа для счетчиков исполнения «СГМ-1,6 И» выполняется по схеме: Входной интерфейс системы должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 7.1 В течение всего срока эксплуатации счетчик не требует специального технического обслуживания. 7.2 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте. При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала слегка влажной (смоченной нейтральным моющим средством), а затем сухой салфеткой. 7.3 Замену элемента питания или ремонт с последующей поверкой осуществляет изготовитель или организация, имеющая договор с изготовителем и соответствующую государственную лицензию. Индикацией пониженного напряжения элемента питания является появление четырех точек между цифрами на ЖКИ. 7.4 Обо всех ремонтах, связанных со снятием счетчика, должна быть сделана запись. Дата ремонта Вид ремонта Наименование организации, подпись мастера 8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 8.1 Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки "Счетчик газа малогабаритный СГМ-1,6" СПЭФ. 407279.002 МП. 8.2 Интервал между поверками ( 12 лет. 8.3 Допускается проведение поверки на местах установки счетчиков с применением сертифицированных переносных поверочных устройств. 8.4 При проведении периодической поверки счетчика должна быть сделана соответствующая запись в разделе 13 настоящего паспорта. 9 УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 9.1 Счетчик перевозят в закрытых транспортных средствах и хранят в сухих помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, в которых не должно содержаться пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию. 9.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании счетчик в упаковке не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. |